Технічне рішення

Назва напряму використання коштів

| Назва показника | Показник |
| --- | --- |
| номінальна потужність інверторного обладнання та/або іншого резервного джерела електроживлення повинна забезпечувати одночасне функціонування критичних систем закладу освіти з урахуванням їх фактичного електроспоживання, пускових струмів обладнання та технічного стану внутрішніх електричних мереж, при цьому орієнтовний діапазон номінальної потужності інверторного обладнання для типового рішення становить від 20 до 120 кВт, а застосування обладнання іншої потужності допускається за наявності технічного обґрунтування |  |
| ємність системи зберігання електричної енергії визначається з урахуванням обсягу, необхідного для забезпечення не менше восьми годин функціонування критичних систем закладу освіти, та орієнтовно становить від 40 до 480 кВт·год, якщо інше не пов’язане з обґрунтованим фактичним електроспоживанням закладу освіти, наявністю додаткового резервного джерела живлення або технічними умовами експлуатації |  |
| автономність роботи від мережі загального користування повинна забезпечувати функціонування критичних систем закладу освіти у режимі типового відключення електричної енергії на території розташування закладу освіти, але не менше восьми годин, якщо інше не обґрунтовано технічними умовами експлуатації або наявністю додаткового резервного джерела живлення |  |
| тип акумуляторних батарей повинен базуватися на технологіях, придатних для безпечного використання у закладах освіти, з тривалим ресурсом експлуатації, зокрема на літій-залізо-фосфатній технології або іншій технології, еквівалентній за рівнем безпеки, ресурсу та стабільності роботи |  |
| забезпечення можливості роботи у трифазній електричній мережі закладу освіти або інше технічно обґрунтоване рішення відповідно до фактичної схеми електроживлення закладу освіти |  |
| забезпечення можливості підключення до зовнішньої електричної мережі та зарядження акумуляторних батарей від неї, а також можливість сумісної роботи (за технічної потреби) з наявним генератором або іншим резервним джерелом живлення |  |
| наявність базових засобів моніторингу роботи обладнання, зокрема можливість відстеження стану заряду акумуляторних батарей, поточного навантаження, режиму роботи та основних аварійних або попереджувальних повідомлень |  |
| обладнання повинно відповідати вимогам безпеки, технічним регламентам та національним стандартам, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, а його встановлення, підключення та введення в експлуатацію повинні здійснюватися з дотриманням вимог електробезпеки та пожежної безпеки |  |
| підключення обладнання повинно здійснюватися відповідно до проектного або іншого технічно обґрунтованого рішення, що передбачає безпечну схему підключення, захист від зворотної подачі електричної енергії в мережу загального користування, належне заземлення, захисне вимкнення та інші необхідні заходи електробезпеки |  |
| обладнання повинно бути сумісним з електричною мережею закладу освіти та з іншими компонентами типового рішення |  |
| обладнання повинно мати технічну, експлуатаційну та гарантійну документацію українською мовою або з офіційним перекладом українською мовою, а також підтверджену можливість сервісного обслуговування на території України |  |
| гарантійний строк на основне обладнання типового рішення повинен становити не менше трьох років, якщо інше не обґрунтовано технічними характеристиками відповідного обладнання, а технічні характеристики обладнання повинні враховувати ресурс акумуляторних батарей, умови їх безпечної експлуатації та можливість їх подальшої заміни, розширення або модернізації |  |

Підпис	Власне ім’я, прізвище

МП